## LeitungsparameterDatenbank
Nr | Spannung_kV | Art | Leitermaterial | Querschnitt_mm2 | Nennleistung_MVA | Widerstandsbelag_Ohm_km | Ableitungsbelag_S_km | Kapazitaetsbelag_F_km | Induktivitaetsbelag_H_km | DropDownName | DropDownNameE | Quelle | Laenge_km
1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | individuelle Eingabe | individual Input |  | 1
2 | 20 | Freileitung | Al/St | 120/20 | 14 | 0.24 | 0 | 1e-08 | 0.00114 | 20 kV, Freileitung, Al/St, 120/20 | 20 kV, Overhead Power Line, Al/St, 120/20 | "Drehstrom, Gleichstrom, Supraleitung - Energie-Übertragung heute und morgen", Deutsches Kupferinstitut, 09/2001, Bild 2 - Seite 3 | 20
3 | 20 | Kabel | Al | 240 | 14 | 0.125 | 0 | 2.9e-07 | 0.00031 | 20 kV, Kabel, Al, 240 | 20 kV, Cable, Al, 240 | "Drehstrom, Gleichstrom, Supraleitung - Energie-Übertragung heute und morgen", Deutsches Kupferinstitut, 09/2001, Bild 2 - Seite 3 | 20
4 | 110 | Freileitung | Al/St | 265/35 | 130 | 0.109 | 0 | 9.5e-09 | 0.00121 | 110 kV, Freileitung, Al/St, 265/35 | 110 kV, Overhead Power Line, Al/St, 265/35 | "Drehstrom, Gleichstrom, Supraleitung - Energie-Übertragung heute und morgen", Deutsches Kupferinstitut, 09/2001, Bild 2 - Seite 3 | 100
5 | 110 | Kabel | Cu | 630 | 124 | 0.029 | 0 | 1.8e-07 | 0.00041 | 110 kV, Kabel, Cu, 630 | 110 kV, Cable, Cu, 630 | "Drehstrom, Gleichstrom, Supraleitung - Energie-Übertragung heute und morgen", Deutsches Kupferinstitut, 09/2001, Bild 2 - Seite 3 | 100
6 | 380 | Freileitung | Al/St | 4*265/35 | 1800 | 0.028 | 0 | 1.4e-08 | 0.0008 | 380 kV, Freileitung, Al/St, 4*265/35 | 380 kV, Overhead Power Line, Al/St, 4*265/35 | "Drehstrom, Gleichstrom, Supraleitung - Energie-Übertragung heute und morgen", Deutsches Kupferinstitut, 09/2001, Bild 2 - Seite 3 | 200
7 | 380 | VPE-Kabel | Cu | 2000 | 900 | 0.01 | 0 | 2.8e-07 | 0.0007 | 380 kV, VPE-Kabel, Cu, 2000 | 380 kV, XLPE Cable, Cu, 2000 | "Drehstrom, Gleichstrom, Supraleitung - Energie-Übertragung heute und morgen", Deutsches Kupferinstitut, 09/2001, Bild 2 - Seite 3 | 200
8 | 380 | Ölkabel | Cu | 2000 | 900 | 0.01 | 0 | 2.04e-07 | 0.00049 | 380 kV, Ölkabel, Cu, 2000 | 380 kV, Oilostatic Cable, Cu, 2000 | "Drehstrom, Gleichstrom, Supraleitung - Energie-Übertragung heute und morgen", Deutsches Kupferinstitut, 09/2001, Bild 2 - Seite 3 | 200
9 | 1 | Koaxialkabel | Cu |  |  | 36.5 | 0 | 1e-07 | 0.00025 | 1 kV, Koaxialkabel RG58 C/U | 1 kV, Coaxial Cable RG58 C/U | https://www.koax24.de/storage/datasheet/de/050244_Datenblatt_RG58CU.pdf | 0.001